# Як запобігти пожежам під час експлуатації електрообладнання

## Причини пожеж

Щоб попередити виникнення пожеж, потрібно знати причини, які їх провокують:

- коротке замикання;

- перевантаження;

- перехідний опір;

- небезпечна кількість статичної електрики;

- порушення правил експлуатації електросвітильників.

### Коротке замикання

Займання кабелів і проводів часто виникає внаслідок коротких замикань між жилами кабелів.

Визначення

Займання через коротке замикання виникає внаслідок:

- пробою ізоляції через підвищення напруги чи перегріву у місцях механічного пошкодження в процесі експлуатації, локального підвищення вологості або агресивності середовища, від дії старіння або внаслідок заводського дефекту;

- випадкового або навмисного з’єднання струмопровідних жил, кабелів і проводів між собою.

Пожежна небезпека при коротких замиканнях пов’язана з високою температурою дуги в зоні замикання, яка досягає 2000–4000 °С. Це зумовлює займання ізоляції проводів і кабелів і спричиняє утворення в момент замикання розплавлених часток, здатних розлітатися на значні відстані та утворювати самостійні осередки пожеж.

Щоб знизити пожежну небезпеку проводів і кабелів, використовуйте їх з ізоляцією, що має високі термостійкі властивості та низький рівень газодимовиділення.

### Перевантаження електричних мереж

Перевантаження — це аварійний режим, за якого у провідниках електричних мереж виникає струм, що тривалий час перевищує нормативне значення.

Основні причини перевантаження:

- ввімкнення в електричну мережу споживачів підвищеної потужності;

- невідповідність площі поперечного перерізу жил проводів робочим струмам.

Тривале перевантаження призводить до нагрівання провідників, що може викликати займання ізоляції.

Щоб попередити виникнення аварійних режимів в електричних мережах, використовуйте спеціальний захист:

- плавкі запобіжники;

- повітряні автоматичні вимикачі;

- реле.

### Перехідний опір

Перехідний опір виникає в місцях поганого з’єднання проводів електричних контактів машин, апаратів тощо.

У цих місцях виділяється значна кількість тепла, що здатна призвести до займання ізоляції, а також горючих речовин, що розташовані поруч.

Перехідний опір буде меншим, якщо збільшити точки стикування контактів, тобто при обробці контактних поверхонь наждачним папером, при плоскій формі контактів, використанні щіток тощо.

З’єднуйте контакти не скруткою, а зварюванням, паянням, опресуванням, за допомогою гвинтів і болтів

Замірюйте опір ізоляції і перевіряйте спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання раз на два роки, якщо інші строки не обумовлені  Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) (п. 1.20 розд. IV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014№ 1417: далі — Правила пожежної безпеки).

### Статична електрика

Іскрові розряди статичної електрики здатні запалити паро-, газо- та пилоповітряні суміші.

Реальну причину небезпеки може спричинити електризація людей, що працюють з рухомими діелектричними матеріалами. Це відбувається, коли людина носить одяг зі штучних синтетичних тканин, вовни, шовку, взуття, що  не проводить електричний струм, а також під час руху по струмонепровідній підлозі.

Щоб усунути загрози статичної електрики:

- заземлюйте технологічне обладнання, трубопроводи, апарати;

- забезпечте постійний електричний контакт із заземленням тіла працівника;

- підвищуйте вологість повітря, щоб зменшити електричний опір;

- застосовуйте антиелектростатичні речовини;

- іонізуйте повітря або середовище усередині апаратів, сушильних камер тощо;

- обмежуйте швидкість транспортування рідких продуктів;

- усувайте можливість виникнення вибухонебезпечних концентрацій.

### Експлуатація електросвітильників

Поверхня колб у лампах розжарювання, якщо вона покрита шаром пилу, може мати температуру до 250–300 °С.

Під час перепадів напруги у мережі трапляються випадки розриву колб, що може спричинити пожежу. Тому розраховуйте відстань між світильниками з лампами розжарювання і предметами (конструкціями та конструктивними елементами будинків) з горючих матеріалів, за винятком груп Г1, Г2. Вона повинна бути не менше ніж:

| Номінальна потужність Р, Вт | Мінімальна відстань, м |
| --- | --- |
| 100 | 0,5 |
| 300 | 0,8 |
| 500 | 1,0 |

Підстава — пункт 1.10 розділу IV Правил пожежної безпеки.

Інші види світильників розміщуйте на відстані:

- від горючих матеріалів і предметів — не менше ніж 0,5 м;

- від будівельних конструкцій, що містять горючі матеріали груп горючості Г3, Г4, — не менше ніж 0,2 м;

- від конструкцій із горючих матеріалів груп горючості Г1, Г2 — не менше ніж 0,1 м.

Якщо встановлюєте світильники на (у) підвісні стелі чи облицьовуєте їх із матеріалів груп горючості Г3, Г4, захистіть місця прилягання цих світильників негорючим теплоізоляційним матеріалом або матеріалом групи горючості Г1.

У вибухопожежонебезпечних зонах застосовуйте світильники тільки відповідного типу та ступеня захищеності. Під час експлуатації таких світильників постійно стежте за станом засобів захисту, що попереджають та локалізують вибух.

Звертайте увагу, щоб на з’єднаннях були відсутні подряпини, відколи.

за наявності пошкоджень або дефектів на різьбі

Щоб гарантувати безпечність електросвітильників, вчасно проводьте планово-профілактичні ремонти.

Пожежі виникають також через: ► несправність технологічного устаткування: передчасний вихід з ладу; неякісний повсякденний огляд; несправність контрольно-вимірювальних приладів; несвоєчасність проведення планово-попереджувальних ремонтів; ► порушення технологічного регламенту з вини обслуговувального персоналу в разі поломок контрольно-вимірювальних приладів, неякісного догляду; ► порушення вимог правил пожежної безпеки під час ремонту технологічного обладнання.

## Вимоги пожежної безпеки

Вимоги пожежної безпеки під час улаштування та експлуатації електроустановок встановлює розділ IV Правил пожежної безпеки.

Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням і ступенем захисту повинні:

- відповідати класу зони згідно з Правилами улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476 (далі — ПУЕ);

- мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.

Застосовуйте електрообладнання у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах лише якщо рівень їх вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) відповідає класу зони.

Слабострумові внутрішні електромережі у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також по горючих основах виконуйте відповідно до ПУЕ та Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджених наказом Мінсоцполітики від 21.06.2001 № 272 (далі — Правила № 272). Електрообладнання спеціальних установок до внутрішніх електромереж.

Над вибухонебезпечними зонами будь-якого класу як у приміщеннях, так і в зовнішніх вибухонебезпечних установках заборонено:

- розміщувати електрообладнання без засобів вибухозахисту;

- прокладати електропроводи і кабелі над цими зонами способами, що не допускаються у вибухонебезпечних зонах відповідно до Правил № 272.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути каліброваними із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Клеймо ставить завод-виготовлювач або електротехнічна лабораторія.

► Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше ніж ІР 44 розміщуйте на відстані не менше ніж 1 м від горючих матеріалів. Виняток — матеріали груп Г1, Г2.

► Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів повинна бути не менше ніж 1 м.

► У разі відкритого прокладання незахищених проводів і захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити не менше ніж 0,01 м. Якщо вказану відстань забезпечити неможливо, провід (кабель) відокремлюйте від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 м.

Встановіть апарати відключення поза межами:

- силових і освітлювальних мереж складських приміщень з вибухонебезпечними й пожежонебезпечними зонами будь-якого класу;

- архівів, книгосховищ та інших подібних приміщень.

Апарати відключення (вимикачі) встановлюйте ззовні на негорючих стінах (перегородках) або на окремих опорах. Спільні апарати відключення (вимикачі) розташовуйте в ящиках із негорючих матеріалів або в нішах, які мають пристосування для пломбування і замикання на замок.

Електрощити, групові електрощитки оснастіть схемою підключення споживачів з пояснювальними написами й вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Електророзетки, вимикачі, перемикачі тощо встановлюйте на негорючі основи (конструкції) або підкладайте під них суцільний негорючий матеріал, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

Заборонено: розміщувати повітряні лінії електропередач та зовнішніх електропроводок над горючими покрівлями, навісами, штабелями лісу, складами пально-мастильних матеріалів, торфу, дров та інших горючих матеріалів; прокладати відкрито електропроводи й кабелі транзитом через пожежонебезпечні та вибухонебезпечні зони будь-якого класу й ближче ніж 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках; експлуатувати кабелі й проводи з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості; застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред’являються до переносних (пересувних) електропроводок; застосовувати для опалення приміщення нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання; користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами; підвішувати світильники безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортати електролампи й світильники папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатувати їх зі знятими ковпаками (розсіювачами); використовувати в пожежонебезпечних зонах світильники з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів; складувати горючі матеріали на відстані менше ніж 1 м від електроустаткування та під електрощитами; використовувати побутові електронагрівальні прилади з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено; прокладати в сходових клітках електропроводи й кабелі незалежно від їх напруги, крім електропроводки для освітлення звичайних сходових кліток; застосовувати електричні опалювальні прилади в приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою А і Б; розміщувати в кабельних спорудах будь-які тимчасові пристрої, зберігати в них матеріали та устаткування.

Відключайте напругу після того, як закінчили роботи:

- у всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом;

- з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення.

Виняток — чергове освітлення, протипожежні та охоронні установки, а також електроустановки, що за вимогами технології працюють цілодобово

Підстава — пункт 1.19 розділу IV Правил пожежної безпеки.

## Організаційні заходи

### Обов’язки керівника

Керівник підприємства забезпечує:

- експлуатацію електроустановок згідно з вимогами ПТЕЕС та інших нормативних документів;

- роботу електроустановок і безпечне їх обслуговування;

- заходи із запобігання використанню технологій і методів роботи, що негативно впливають на навколишнє природне середовище;

- дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності;

- впровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів тощо.

Підстава — пункт 1.2 розділу IV ПТЕЕС.

Щоб забезпечити безпечну й надійну експлуатацію електроустановок, споживач створює електротехнічну службу або відділ з необхідною кількістю електротехнічних працівників, залежно від класу напруги живлення, складності робіт з обслуговування електроустановок (п. 1.3 розд. IV ПТЕЕС).

Керівник може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для структурних підрозділів.

Якщо створювати електротехнічну службу економічно недоцільно, споживач передає електроустановки за договором на обслуговування спеціалізованій організації.

### Вимоги до працівників

Керівник споживача розпорядчим документом призначає особу, відповідальну за електрогосподарство, і особу, яка її заміщуватиме у разі відсутності (п. 1.4 розд. IV ПТЕЕЕС).

Особа, відповідальна за електрогосподарство, проходить навчання і перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці. Вона повинна мати:

- ІV групу з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1 кВ;

- V групу — для обслуговування електроустановок напругою понад 1 кВ.

Особа, відповідальна за електрогосподарство, крім того, повинна мати освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

- з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр — не менше ніж рік;

- з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр — не менше ніж два роки.

Якщо споживач використовує електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, допускається призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, із числа працівників, які мають групу з електробезпеки не нижче ніж ІV та стаж роботи:

- з професійно-технічною освітою за відповідним напрямом (спеціальністю) — не менше ніж три роки;

- з повною загальною середньою освітою, яка пройшла спеціальну підготовку, — не менше ніж чотири роки.

Фахівці служби охорони праці контролюють безпечну експлуатацію електроустановок. Вони повинні мати IV групу з електробезпеки (п. 1.3.2 розд. 1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01. 1998№ 4).

Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані з огляду на займану посаду чи роботу, яку вони виконують, мати відповідну групу з електробезпеки.

## Пожежі

Як гасити пожежі на електроустановках, встановлює розділ ІІ Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України, затвердженої наказом Міненерговугілля від 22.12.2011 № 863.

Під час гасіння пожеж на електроустановках під напругою застосовуйте засоби й прийоми подачі в зону горіння вогнегасних речовин, які забезпечують безпечне та ефективне гасіння пожежі.

Ручні пожежні стволи й насоси пожежних автомобілів заземліть за допомогою гнучких мідних проводів перетином не менше ніж 25 мм2, оснащених спеціальними струбцинами для підключення до заземлених конструкцій:

- гідрантів водогінних мереж,

- металевих опор повітряних ліній електропередачі,

- обсадних труб артезіанських свердловин, шурфів тощо.

Місця підключення до заземлених конструкцій визначають спеціалісти енергооб’єкта, вносять до графічної частини оперативного плану пожежогасіння об’єкта і позначають відповідними знаками заземлення.

Ручні пожежні стволи і насоси пожежних автомобілів заземлюйте окремо. Під час подачі води від внутрішнього водопроводу заземлюйте тільки пожежні стволи.

### ПОРАДА

Особа, яка виявила загоряння, зобов’язана:

- повідомити телефоном підрозділи ДСНС, начальника зміни (чергового або диспетчера)

- приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння, дотримуючи правил техніки безпеки

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів начальник зміни зобов’язаний:

- визначити місце осередку вогнища, оцінити ситуацію на пожежі;

- спрогнозувати поширення пожежі й можливість утворення нових осередків горіння на іншому електрообладнанні;

- розпочати гасити пожежу та охолоджувати будівельні конструкції силами й засобами енергетичного об’єкта;

- зняти, якщо є змога, напругу з установки, яка горить, або сусіднього з нею електрообладнання, якщо це не спричинить більш тяжких наслідків;

- перевірити вмикання системи автоматичного пожежогасіння, а у випадку відмови — задіяти її в ручному режимі;

- організувати зустріч рятувальних підрозділів і визначити місця заземлення пожежної техніки й розташування пожежних гідрантів;

- проінформувати керівника гасіння пожежі про безпечні маршрути прямування пожежників на бойові позиції.

Займання в електроустановках під напругою персонал енергетичного об’єкта ліквідовує за допомогою переносних і пересувних вогнегасників:

- порошкових — при напрузі до 1,0 кВ;

- вуглекислотних — при напрузі до 10 кВ.

Відстань від насадки (розтруба) вогнегасника до струмопровідних частин електроустановок не може бути менше ніж 1 м.

### УВАГА

Не застосовуйте

пінні вогнегасники для гасіння пожежі в електроустановках

Заборонено гасити пожежу в приміщеннях на електроустановках під напругою до 10 кВ всіма видами піни за допомогою ручних засобів. Піна й розчин піноутворювача мають підвищену електропровідність порівняно з розпиленою водою.

Скористайтесь інструкціями

Інструкція з використання порошкового вогнегасника

Інструкція з використання вуглекислотного вогнегасника

## Нормативна база

Вимоги до експлуатації електроустановок встановлюють:

- Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені затверджені наказом МВС від 30.12.2014№ 1417 (НАПБ А.01.001-2014);

- Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міненерговугілля від 21.07.2017№ 476;

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07. 2006 № 258;

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998№ 4 (НПАОП 40.1-1.21-98);

- Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджених наказом Мінсоцполітики від 21.06.2001№ 272 (НПАОП 40.1-1.32-01).

«Як запобігти пожежам під час експлуатації електрообладнання». С. Трошина
Публікація Системи «Expertus: Охорона праці»
Докладніше: https://1op-vip.expertus.ua/#/document/16/33351/bssPhr2/?of=copy-ee97da6801