Подовжувач побутовий ТМ «Світязь», арт. 49-48-16, ПВС 2*1.00, 30м

Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління  Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового та метрологічного нагляду в серпні 2024 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

-  подовжувач побутовий ТМ «Світязь», арт. 49-48-16, ПВС 2*1.00, 30м.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 14.08.2024р № 3057 (№Вх-6631-24 від 16.08.2024р.) встановлено, що перевірена продукція не відповідає вимогам НД , а саме:

- не відповідає за показником – п. 22.1 ДСТУ EN ІЕС 60320-1:2022, оскільки, кабель довжиною 30м, площа поперечного перерізу становить 1,0мм2, а має бути 1,5мм2 для гніздових роз’ємів на 16А.

А також продукція не відповідає п. 13, 28, 42, 48 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, який затверджений постановою КМУ від  16.12.2015 р. № 1067, оскільки  на продукції та її пакуванні відсутній знак відповідності технічним регламентом та не забезпечено супроводження електрообладнання інструкцією та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить серйозний рівень загрози.