Світильник ЛЕД, ТМ Premium Sirius Star, модель: SM-24F

Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового та метрологічного нагляду в червні 2024 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

-  Світильник ЛЕД, ТМ Premium Sirius Star, модель: SM-24F, потужність 24Вт, 2160 Лм, 6500К, д.в. 11.2023р., виробник: Китай, імпортер: ВКФ «Платінум», вул. Мазепи, 66/5, м. Чернігів.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 18.06.2024р № 2165 (№Вх-5247-24 від 27.06.2024р.) встановлено, що перевірена продукція не відповідає вимогам НД , а саме:

- не відповідає за показником електромагнітної сумісності – п. 5.7 (сплески) ДСТУ EN 61547-1:2016, при дослідженні світильника, вийшов з ладу «LED DRIVER» model: 24W (вийшов з ладу - перегорів елемент U1), зразок не витримав сплесків напруги та струму.

А також продукція не відповідає п. 13 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, який затверджений постановою КМУ від  16.12.2015 р. № 1067, оскільки не забезпечено супроводження електрообладнання інструкцією та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить серйозний рівень загрози.