Подовжувач 3 гнізда 5м, земля, ТМ GRÜNHELM, МОДЕЛЬ G3W5M

Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового та метрологічного нагляду в червні 2024 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

-  Подовжувач 3 гнізда 5м, земля, ТМ GRÜNHELM, МОДЕЛЬ G3W5M, 2500Вт, 16А, тип проводу 3*1,0 мм2, д.в. 10.06.2022р., ш/код 6902202351086, виробник: Китай, імпортер: ПП «Будпостач», вул. Бориспільська, 9Е, кім. 314, м. Київ.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 18.06.2024р № 2166 (№Вх-5248-24 від 27.06.2024р.) встановлено, що перевірена продукція не відповідає вимогам НД , а саме:

- номінальна площа поперечного перерізу для кабелю довжиною понад 2 м (кабель довжиною 5 м, площа поперечного перерізу становить 1.0 мм2, а має бути 1.5 мм), згідно п. 22.1 ДСТУ EN IEC 60320-1:2022.

А також продукція не відповідає п. 13 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, який затверджений постановою КМУ від  16.12.2015 р. № 1067, оскільки не забезпечено супроводження електрообладнання інструкцією та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить серйозний рівень загрози.